关于中国清河人参高新技术产业园区污水处理站及锅炉房建设项目环境影响报告书的批复

集安市万资投资集团有限公司：

你单位报送的《中国清河人参高新技术产业园区污水处理站及锅炉房建设项目审批请示》和委托吉林省中环征帆环保科技有限公司编制的《中国清河人参高新技术产业园区污水处理站及锅炉房建设项目环境影响报告书》（报批版）收悉，经研究，现批复如下：

建设项目基本情况：本项目属新建项目，总投资5500万元，建设地点位于集安市清河镇清河村。项目新建园区污水处理站1座，锅炉房1座，CNG减压站1座。污水处理站设计处理规模400m3/d；锅炉房总装机容量20t/h，分别为1台4t/h、1台6t/h、1台10t/h燃气蒸汽锅炉；CNG减压站设计最大供气量1500Nm3/h。

本项目为工业污水集中处理及供热工程建设项目，根据环评报告结论和专家审查意见，我局同意环评报告中所列建设项目的性质、规模、工艺、厂址和拟采取的环境保护措施，在全面落实环评报告提出的各项污染防治措施后，同意本项目建设。
三、本项目在设计、施工、验收和运行期间，应做好以下环境保护工作：

（一）落实大气污染防治措施。污水处理站产生的恶臭气体采取加盖密封、负压收集、活性炭吸附等措施，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求后通过15m高排气筒排放，厂界恶臭气体排放最高允许浓度参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界二级标准。3台燃气锅炉应采用低氮燃烧技术，确保颗粒物、SO2和 NOx排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉排放限值要求，3根烟囱高度均应不低于8m。CNG减压站应控制非甲烷总烃无组织排放，非甲烷总烃厂内满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》( GB37822-2019)要求，厂界应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。
（二）落实地表水环境保护措施。污水站采用“水解酸化+接触氧化”处理工艺，设计进水水质指标为 COD：1500mg/L、BOD5：600mg/L、SS：800mg/L、NH3-N：35mg/L、pH：5～10。园区产生的生产和生活污水经污水处理站处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及清河镇污水处理厂进水水质指标后排入清河镇污水处理厂集中处理。

（三）落实地下水和土壤环境保护措施。危废暂存间、污水站池体等应做好防渗处理，避免污染地下水和土壤。设置三口地下水水质监控井。一口沿地下水流向设在污水站上游，作为对照井；第二口沿地下水流向设在污水站下游，作为污染监视监测井；第三口设在最可能出现扩散影响的污水站周边，作为污染扩散监测井。密切监控地下水水质变化并采取相应防控措施。
（四）落实噪声污染防治措施。选择低噪声设备，并采取隔音、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。
（五）落实固体废物污染防治措施。废试剂、废试剂瓶、实验室废液、废机油、废活性炭属危险废物，须委托有相应处理资质单位处理，危险废物在贮存、转移、运输过程中应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》。废离子交换树脂由设备厂家更换后代为处置。

生活垃圾定点集中收集，交镇垃圾管理单位统一处理。依据园区现有定位，污水站产生的固体废物可委托镇垃圾管理单位统一处理，如果园区企业生产工艺及主要产品发生变化，导致工业废水可能产生危险特性（毒性、腐蚀性、易燃性、反应性和感染性）时，应及时按照环函〔2010〕129 号要求对污水处理站产生的固体废物进行毒性鉴别，根据毒性浸出结果决定最终处置方式。

（六）落实环境风险防范措施。设置足够容积的事故应急池，制定环境风险应急预案，并到生态环境部门备案，同时开展经常性演练。

（七）其他环境管理要求。你单位应在排污行为发生前办理排污许可证。污水处理站进水口和总排口应安装自动监测系统，并与生态环境部门联网。
（八）加强施工期环境管理，防止扬尘、噪声、垃圾等污染周边环境。
四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，确保环保设施与主体工程同时投入运行。项目竣工后，你单位应按照规定程序组织项目竣工环境保护验收并向社会公开验收报告（不得少于 20 个工作日）。及时将竣工环保验收相关资料报送至生态环境局。

五、由集安市生态环境保护综合行政执法大队负责建设项目事中事后监督检查工作。

六、环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。自项目环境影响评价文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。           

 通化市生态环境局集安市分局

                      2024年10月22日

通化市生态环境局集安市分局       2024年10月22日印发


