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关于集安市天润供水有限公司一水厂

技术改造项目环境影响报告表的批复

集安市天润供水有限公司：

你单位报送的《集安市天润供水有限公司一水厂技术改造项目审批请示》和委托吉林省静之源环保咨询有限公司编制的《集安市天润供水有限公司一水厂技术改造项目环境影响报告表》（报批版）收悉。经研究，现批复如下：

项目概况。本项目属技术改造项目，总投资80万元，建设地点位于吉林省集安市通胜街道山城路。项目利用现有建构改造出一个污泥处理系统。将闲置清水池改造为污泥沉淀池，闲置锅炉房改造为污泥脱水间，新增污泥处置设施。并配套增加泥饼暂存区、集液池等。
本项目为自来水生产和供应类项目。我局同意环境影响评价报告中所列建设项目的性质、规模、工艺、厂址和拟采取的环境保护措施。根据环境影响报告表的结论和专家审查意见，本项目在严格落实各项环境保护措施的前提下，我局同意本项目建设。

二、本项目在设计、施工、验收和运行期间，应严格落实环境影响评价报告表中提出的污染防治措施和批复要求，项目建设和运行应重点做好以下环境保护工作。

（一）落实大气污染防治措施。污泥沉淀池及时清理，采用喷洒除臭剂等方式减轻污泥异味散发。厂界氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中排放限值要求。
（二）落实水污染防治措施。滤池反冲洗废水经沉淀后，上清液进行回用，不外排；污泥压滤产生的废水及污泥脱水间产生的废水经集液池沉淀，满足进水指标后排入集安市污水处理厂。

（三）落实噪声污染防治措施。采取隔音降噪措施。厂界噪声排放满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。
（四）落实固体废物污染防治措施。脱水泥饼集中收集，卫生填埋；废包装瓶集中收集，厂家回收。

（五）加强施工期环境管理，防止扬尘、噪声、垃圾等污染周边环境。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，确保环保设施与主体工程同时投入运行。项目竣工后，你单位应按照规定程序组织项目竣工环境保护验收并向社会公开验收报告（不得少于 20 个工作日）。及时将竣工环保验收相关资料报送至生态环境局。

四、由集安市生态环境保护综合行政执法大队负责建设项目事中事后监督检查工作。

五、环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。自项目环境影响评价文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。
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