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关于集安嘉元生物科技有限公司

生物质锅炉改造项目环境影响报告表的批复

集安嘉元生物科技有限公司：

你单位报送的《集安嘉元生物科技有限公司生物质锅炉改造项目审批请示》和委托吉林省鑫盛桥环境技术服务有限公司编制的《集安嘉元生物科技有限公司生物质锅炉改造项目环境影响报告表》（报批版）收悉。经研究，现批复如下：

项目概况。本项目属改扩建项目，总投资33万元，建设地点位于吉林省集安市太王镇果树村。项目拟将1台4t/h兰炭蒸汽锅炉更换为6t/h生物质蒸汽锅炉，用于生产及冬季供暖。
本项目为建设单位自建自用的供热工程改造项目。我局同意环境影响评价报告中所列建设项目的性质、规模、工艺、厂址和拟采取的环境保护措施。根据环境影响报告表的结论和专家审查意见，本项目在严格落实各项环境保护措施的前提下，我局同意本项目建设。

二、本项目在设计、施工、验收和运行期间，应严格落实环境影响评价报告表中提出的污染防治措施和批复要求，项目建设和运行应重点做好以下环境保护工作。

（一）落实大气污染防治措施。6t/h生物质蒸汽锅炉烟气通过布袋除尘器除尘后由35m高的排气筒排放，应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2大气污染物燃煤锅炉排放限值。厂区无组织粉尘排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。
（二）落实噪声污染防治措施。采取隔音降噪措施。厂界噪声排放满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
（三）落实固体废物污染防治措施。生物质灰渣及布袋除尘器收集灰袋装暂存于杂物库，外售有机肥厂做基肥；废布袋由回收公司回收综合利用；废树脂由厂家回收。废机油、废油桶、暂存于危废贮存点，委托有资质单位处置。

（四）加强施工期环境管理，防止扬尘、噪声、垃圾等污染周边环境。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，确保环保设施与主体工程同时投入运行。项目竣工后，你单位应按照规定程序组织项目竣工环境保护验收并向社会公开验收报告（不得少于 20 个工作日）。及时将竣工环保验收相关资料报送至生态环境局。

四、由集安市生态环境保护综合行政执法大队负责建设项目事中事后监督检查工作。

五、环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。自项目环境影响评价文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。
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