附件：设备清单及技术参数

一、监测设备

自动雨量站更新改造设备配置清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30W太阳能板 | 块 | 2 |
| 2 | 38Ah蓄电池 | 块 | 2 |
| 3 | RTU | 套 | 2 |
| 4 | 雨量计 | 个 | 2 |
| 5 | 通讯模块 | 套 | 2 |
| 6 | 充电控制器 | 套 | 2 |
| 7 | 信号避雷器 | 套 | 2 |
| 8 | 安装箱及支架 | 套 | 2 |
| 9 | 基础迁移（含接地，避雷针） | 项 | 2 |
| 10 | 安装调试费用 | 项 | 2 |

自动水位站更新改造设备配置清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水位计 | 台 | 2 |
| 2 | 安装调试费用 | 项 | 2 |

自动雨量水位一体站更新改造设备配置清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水位计 | 台 | 3 |
| 2 | 安装调试费用 | 项 | 3 |

自动雨量站、自动水位站、自动雨量水位一体站主要设备技术参数：

翻斗式雨量计：承雨口口径Φ200+0.6mm；分辨率：0.5毫米一斗；雨强测量范围0～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）；测量精度：根据不同分辨率雨量传感器的自身排水量确定，总体不超过±4%；材质：雨量计外桶、承雨口、翻斗为304不锈钢；工作环境：在温度-10℃～+50℃，湿度≤95%(40℃)环境可正常工作；在-30℃的环境下设备不损坏；平均无故障工作时间≥16000h。

遥测终端(RTU)：标配键盘和液晶屏，可以本地显示设备工作状态信息，可以本地进行参数设置；可外接增量式（翻斗式）雨量传感器、浮子水位传感器、雷达水位计及各种485接口智能传感器；实现GPRS等多种方式的发送和接收传输功能，支持多中心发送和主备信道自动切换；应具备3G/4G/5G网络通信功能，并且能够自动切换网络；具有较强的通信能力：四个串行接口，可同时连接任意两种具有标准RS-485接口或RS-232C接口的设备；具有定时自检发送、死机自动复位、站址设定、掉电数据保护、实时时钟校准、直观现场显示和设备测试等功能；支持休眠唤醒工作方式，能够通过软件设置和远程设置数据传输体制、数据报送频次等，所有外部接口具有光电隔离能力；能存储两年的原始水情数据，RTU固态存储器容量不小于128Mb，可接受分中心管理，与分中心实现双向通信，支持远程诊断、远程设置、远程维护等；具有测试功能，按键可进入测试状态，便于安装调试或维护维修，当RTU处于测试状态时，发出的数据均为具有测试特征字符的测试数据，以便中心区别处理；具有自恢复电路，可以避免由于电压雪崩现象造成的主板供压不足，而且硬件看门狗无法作用情况下的死机现象；有远程程序升级功能。

供电方式：蓄电池或锂电池向设备供电，太阳能电池板浮充供电；值守电流：小于等于1mA（电池电压12V时）；工作电流：小于50MA（含通信设备）；设备平均无故障工作时间：MTBF＞25，000小时；工作温度：－30℃～＋60℃，湿度：0～90％。

雷达水位计：工作频率：26～80GHz（PTOF）；测量范围：0～30M／0～70M；测量精度：±3mm（0～30M）/±10 mm（0～70M）；显示分辨率：1mm；仪表启动时间：＜30S ；功    耗：Max.12mA（RS-485接口输出 /12V.DC）；供电电压：6～26V.DC（标准值：12V.DC）；过程温度：-40～+100 ℃；相对湿度：≤95 % ；RS-485接口输出方式 / MODBUS通讯功能；数字通讯界面：MODBUS协议；铝制外壳，防护等级IP67以上；电缆进线1/2NPT；支持现场调试； 带标准配件。

通信模块（GPRS通讯模块）：自动监测站的数据传输通信，应根据当地的通信资源及地形条件因地制宜地选用GPRS通信方式进行组网。

GPRS模块工作频率：4G（移动2100/1800/900MHz，联通电信1900/2300/2500/2600MHz）；协议：支持TCP/IP UDP/IP，标准的AT命令集；发射功率：2W（900MHz）/1W（1800MHz）；功耗(mA@12V)：≤110mA（工作），≤10mA（空闲），≤480mA （工作峰值）；电源：＋5V～＋36V；频率误差：≤0.1ppm；数据接口：RS232/RS485；工作温度：-30℃～＋70℃。

供电电源：自动雨量站采用太阳能浮充蓄电池供电，电源配置应满足1个月连续阴雨天气正常供电。自动雨量站电源配置方案为：每个测站配置38Ah/12V蓄电池（抗低温胶体电池），30W太阳能板；

太阳能板：带安装支架，便于安装；正常工作寿命大于15年，免维护；采用单晶硅太阳能组件，最大工作电压：17V，开路电压：21V；

太阳能充电控制器：电压：3.6～12VDC，最终充电电压：13.8V，气息电压：14.5V，工作环境温度：-25℃～50℃。

信号避雷器：Umin：12V，Umax：18V，应用：RS232，保护脚：1～9脚，最大容通电流：340A，动作时间：<10ns，电容：<30pF。

自动雨量站避雷地网及引线等（接地系统）：采用均衡接地网方式埋设防雷接地体，接地网采用环形埋设方式，即在粘土地质条件下，在边长为4米的正方形四边开挖0.8米深的地沟，在正方形的4个角埋入4根非金属防腐接地模块，并将4个接地模块用40x4mm镀锌扁钢在沟底焊接在一起，再分两根引出地面，并进行接地电阻测量合格后对地沟回填土埋实即可。若打入4根接地模块接地电阻不能满足要求，则进一步拉开距离增加接地面积继续按4米间距埋入接地模块，土质少、土壤地阻率高的地质条件下还应采用降阻剂等措施使接地电阻达到要求值。接地电阻值要求小于10Ω。非金属接地模块避雷器主要技术指标如下：外形尺寸500*400*60mm、电阻率0.1Ω·m、冲击电流30KA以下无变化。室外信号传输电缆均采用屏蔽电缆，电缆用Φ50的镀锌管套护，采用沟埋方式。

自动雨量站基础要求：基础采用现场浇筑，尺寸：50cm*50cm *1.7m以上，要确保开挖到冻土层以下。

安装调试：对监测站点及相关设备按建设标准进行安装，安装完成后，对站点数据精度及向中心平台报送进行调试，确保入库数据准确及时。

- 预警系统

无线预警广播站更新改造设备配置清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线预警终端 | 套 | 9 |
| 2 | 安装调试费用 | 项 | 9 |

简易雨量报警器更新改造典型配置清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内报警器 | 套 | 52 | 含无线接收模块 |
| 2 | 雨量计 | 套 | 52 | 含无线传输模块 |
| 3 | 现场处理及施工 | 项 | 52 |  |

无线预警终端机设备参数如下：

音频功率：不低于100W（含），电源：交流220V＋15％－25％；具有GPRS或PSTN远程控制；可以本地人工播放语音、警报等多种内容；可以通过短信、电话实现远程遥控播放语音、警报等；具有远程监控主机工作状态、远程配置主机参数、重置主机等控制功能；待机功耗不高于6W；无线传输频率采用公用频率：60～174MHZ；需要单独配置蓄电池，蓄电池可以内置或外置。广播状态，可以带4个25w高音喇叭，持续广播不少于1小时。待机状态，可以待机不小于200个小时。

工作要求：对无线预警广播站设置发布短信或电话广播白名单，用以加强广播信息安全；预警平台通过发送短信、电话或广播等形式发布预警信息到各乡（镇）或村，同时启动相关无线预警广播报警；无线预警广播站接收到预警信息时，设备自动打开音频功放及发射机的电源进行信息发布并存储/上报相应的日志，发布完成后设备自动进入低功耗值守状态；无线预警广播站播放完预警信息后，将状态信息发送到县级预警平台，反馈设备状态；预警广播站点每天8点按要求进行定时自检并发送一次平安报（供电方式、备用电池电压、交流电状态、功放、喇叭状况等），当检测到异常后设备立即向控制平台报警，并支持远程设置。

通讯要求：需具有GSM/CDMA电话和短信通信功能，可具有PSTN、卫星、无线电台、GPRS/CDMA数据通信等通信功能，实现实时接入播报；短信转语音功能（字数不少于500字， 短信语音播报流畅、支持常用多音字），播报短信重复播放次数可配置1～99遍，播报短信内容可监控（向指定号码回执短信内容）；发布短信或电话广播均有白名单设置或DTMF双音频呼入密码验证功能，其中有白名单号码不少于20个；设备要有自检功能，设备状态信息可发送到管理平台，反馈运行状态。

供电要求：平时处于低功耗值守状态，值守功耗不大于4W，当收到短信、手机、固定电话等授权控制信号后自动开启功放电路；机内配备用电池，交流电中断后，可立即通知管理平台；支持AC/DC供电方式，自动切换。

性能要求：具有USB或SD卡接口、支持点播MP3功能；具有电源、音频功率、网络在线指示等功能；可以远程监听广播内容；具有防雷、短路保护电路；接地端口；具有防潮、防霉、防虫、防尘等工艺处理；支持实时报告设备的工况，支持平安报，异常报，支持管理平台远程设置和查询参数，支持管理平台实时发布预警信息。

外部接口：音源：支持1路本地麦克风输入，1路线路输出，至少2路本地功放输出；电源：交流电输入接口，1路可控交流电输出接口（功率≥100W），备用蓄电池接口，太阳能电池板接口；天线：GSM/GPRS/CDMA天线接口，收音机天线接口。

设备电源：AC宽电压输入160～280V；DC输入：10～15V；DC供电待机功耗不大于4W；蓄电池充放电次数350 次以上；电池待机3天，连续播放30分钟以上。

音频功放：音频输出功率：100W；输出阻抗：4～16Ω；音频响应：（300～6000 Hz）；失真度：≤1%（f=1kHZ）；信噪比：≥60dB。

通信模块：可选用GSM/GPRS/CDMA等当前通用的4G全网通，通信方式。

防雷保护：外部设计接地端子；AC防雷保护电流10kA；功放输出浪涌保护电流5kA；响应时间：≤25nS。

简易雨量报警器的功能参数如下：

室内报警器参数：具有降雨信息实时采集、监测、信息显示和存储功能；具有超雨量阀值自动报警功能，支持语音、警笛、闪光、屏显等多种报警方式；支持5个以上时段的告警雨量阀值设置；支持不小于3个不同级别的告警，包含但不限于下雨请注意、黄色预警（准备转移）级别、红色预警（立即转移）级别；具有降雨量统计功能；具有通信信号和电池电量显示功能；无线发射盒具有低功耗值守功能，适合使用干电池供电；具有按键设置和液晶屏信息显示；可以存储10年内的所有降雨信息，精确到每5分钟的降雨量。

报警方式：可任意设定5个时段报警雨强数值，每时段降雨量４种报警方式：语音、警笛、闪光、屏显信息；语音报警时长不短于１分钟；在时段报警阀值内每间隔10分钟报警一次。

报警级别：蓝色：下雨提醒，黄色：准备转移，红色：立即转移；

数据存储、查询：可查询5分钟雨量，1小时、3小时、6小时、12小时，昨日雨量、今日雨量，累计雨量数值。可用上位机查询每5分钟雨量，今日雨量，支持循环存储60条雨量告警记录；报警器具有ＵＳＢ，音频输出端口，可外接扩音设备，提高报警区域。

屏显方式：屏显具有适应夜间查看的背景光功能。

语音功能：有声光报警功能，报警方式为同时有警报声和人性化语音提示。

供电方式：配备5V 2A，TP-C国标手机充电口充电器，可充电锂电池，并具有低电压监测和低电压预告警的图形及语音提示。

适用雨量计:0.1mm/0.2mm/0.5mm /1mm(可设置）；报警方式：多时段三级声光报警，语音加汉显。

雨量计参数：承雨口口径Φ200+0.6mm；分辨率：0.5毫米一斗；雨强测量范围0～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）；测量精度：根据不同分辨率雨量传感器的自身排水量确定，总体不超过±4%；材质：雨量计外桶、承雨口、翻斗为304不锈钢；工作环境：在温度-10℃～+50℃，湿度≤95%(40℃)环境可正常工作；在-30℃的环境下设备不损坏；平均无故障工作时间≥16000h。